|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARKA:** | | | | | **KAPASİTE** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MODEL:** | | | | | **SERİ NO** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KONTROL PERYODI: GÜNLÜK** | | | | | **İLGİLİ AY / YIL** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KONTROLÜ YAPILACAK KISIM** | | | **TARİH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **NOT** |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** | ***15*** | ***16*** | ***17*** | ***18*** | ***19*** | ***20*** | ***21*** | ***22*** | ***23*** | ***24*** | ***25*** | ***26*** | ***27*** | ***28*** | ***29*** | ***30*** | ***31*** |  |
| **Motor soğutma suyu ve yağ seviyesi kontrol edilecek** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yağ,su ve yakıt kaçak kontrolü yapılacak** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yakıt tankı seviyesi kontrol edilecek(3/4 ün altına düşmüşse haber ver)** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Blok suyu ısıtıcısı çalışması kontrol edilecek.(termostat 60-70 dereceye ayarlanır.)** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Motor suyu sıcaklığı bilgi ekranından kontol edilecek.(beklemede 40-50 derece göstermelidir.)** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bilgi ekranından akü voltajı kontrol edilecek.(27-28 volt civarı olmalıdır.)** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Senkronizasyon ve transfer panosu uyarılar menüsü kontrol edilecek.(bilgi ekranında jeneratör hazır yazmalıdır.)** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jeneratörün otomatik konumu kontrol edilecek.(auto ledi yanmalıdır.)** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Akü şarj ünitesi ve aküler kontrol edilecek.** | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SİSTEMİ KONTROL EDEN**  **ADI SOYADI**  **İMZA** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tespit edilen arzalar giderilir.  not kısmına eklenir. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| indir | **SAVUR PROF.DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ**  **JENERATÖR GÜNLÜK BAKIM VE KONTROL FORMU** | | | |
| **KODU:TY.FR.20** | **YAYINLANMA TARİHİ:26.12.2019** | **REVİZYON TARİHİ: 03.01.2022** | **REVİZYON NO:01** | **SAYFA SAYISI:01** |