|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARKA:** | **KAPASİTE** |  |
| **MODEL:** | **SERİ NO**  |  |
| **KONTROL PERYODI: GÜNLÜK** | **İLGİLİ AY / YIL** |  |
| **KONTROLÜ YAPILACAK KISIM** | **TARİH** | **NOT** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** | ***15*** | ***16*** | ***17*** | ***18*** | ***19*** | ***20*** | ***21*** | ***22*** | ***23*** | ***24*** | ***25*** | ***26*** | ***27*** | ***28*** | ***29*** | ***30*** | ***31*** |  |
| **Motor soğutma suyu ve yağ seviyesi kontrol edilecek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yağ,su ve yakıt kaçak kontrolü yapılacak** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Yakıt tankı seviyesi kontrol edilecek(3/4 ün altına düşmüşse haber ver)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Blok suyu ısıtıcısı çalışması kontrol edilecek.(termostat 60-70 dereceye ayarlanır.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Motor suyu sıcaklığı bilgi ekranından kontol edilecek.(beklemede 40-50 derece göstermelidir.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bilgi ekranından akü voltajı kontrol edilecek.(27-28 volt civarı olmalıdır.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Senkronizasyon ve transfer panosu uyarılar menüsü kontrol edilecek.(bilgi ekranında jeneratör hazır yazmalıdır.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jeneratörün otomatik konumu kontrol edilecek.(auto ledi yanmalıdır.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Akü şarj ünitesi ve aküler kontrol edilecek.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SİSTEMİ KONTROL EDEN** **ADI SOYADI****İMZA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tespit edilen arzalar giderilir.not kısmına eklenir. |

|  |  |
| --- | --- |
| indir | **SAVUR PROF.DR. AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ****JENERATÖR GÜNLÜK BAKIM VE KONTROL FORMU** |
| **KODU:TY.FR.20** | **YAYINLANMA TARİHİ:26.12.2019** | **REVİZYON TARİHİ: 03.01.2022** | **REVİZYON NO:01** | **SAYFA SAYISI:01** |